## List1
Přehled závad na kanalizaci navrhovaných k opravě v roce 2016
| úsek kanalizace | [5 empty] | stručný popis závady dle protokolu kamerové prohlídky 2015 (VHS Benešov) |  | předpokládaný rozsah opravy | hloubka cca /cm | povrch
č. | od Š do Š | ulice | DN | délka(m) | strana | DVD | 1(největší riziko), 2(riziko velmi vysoké), 3(významné riziko)
2 | S01-S02 | Javorová | 250 | 49.23 | 127.131 | 3 | v šachtě S02: infiltrace vody |  | netěsnost šachty | 220 | hlína
3 | S01-S03 | Javorová | 250 | 48.88 | 141.145 | 3 | na 24,74 m: otevřená prasklina - infiltrace vody |  | vložka 0,5 m | 200 | asfalt
4 | 234-233 | K Junčáku | 300 | 42.63 | 327.329 | 5 | na 38,37 m: poškození stěny - průnik zeminy, infiltrace |  | vložka 0,5 m | 210 | štěrk
5 |  |  |  |  | 327.329 | 5 | na 42,61 m: infiltrace vody v šachtě 233 |  | netěsnost šachty | 210 | zámk. Dlažba
6 | 725-726 | Horní | 300 | 37.3 | 235.237 | 4 | na 5,37 m: mechanické poškození stěny, průnik hrubého materiálu |  | fréza + 2x vložka 0,5 m | 160 | asfalt
| úsek kanalizace | [5 empty] | stručný popis závady dle protokolu kamerové prohlídky 2014 (Herčík) |  | předpokládaný rozsah opravy
| od Š do Š | ulice | DN | délka | strana | DVD | 1(největší riziko), 2(riziko velmi vysoké), 3(významné riziko)
7 | 202-203 | Za Vápenkou | 300 | 31.28 | C1-12 | C1- 1č | na 24,55 m: chybějící část stěny vpravo, zemina |  | vložka 0,5 m | 180 | asfalt
8 | 228-228A | Nad Soutokem | 300 | 44.85 | C-26 | C- 2č | na 20,65 m: prasklina vlevo, chybějící střep |  | vložka 0,5 m | 200 -230 | asfalt
9 | 229-230 | Nad Soutokem | 300 | 26.81 | C-30 | C- 2č | na 2,92 m: praskliny, střepy v horní části |  | vložka 0,5 m | 200 - 230 | asfalt
10 | 232-219 | Nad Soutokem | 300 | 30.4 | C-35 | C- 2č | na 3,19 m: odbočka průrazem, chybí kus stěny pláště |  | fréza + 2x vložka 0,5 m | 200 - 230 | asfalt
11 | 233-234 | Nad Soutokem | 300 | 28.59 | C-37 | C- 2č | na 1,92 m: prasklé potrubí, střepy |  | 2x vložka 0,5 m | 200 - 230 | asfalt
12 | 235-236 | Pod Vápenkou | 300 | 50.02 | C-41 | C- 2č | na 34,31 m: příčné praskliny |  | vložka 0,5 m | 250 | asfalt
13 | 236-237 | Pod Vápenkou | 300 | 41.22 | C-43 | C- 3č | na 8,93 m: praskliny potrubí, střepy |  | 2x vložka 0,5 m | 250 | asfalt
14 | 237-210 | Pod Vápenkou | 300 | 26.93 | C-45 | C- 3č | na 2,90 m: prasklina nahoře, chybějící střep |  | vložka 0,5 m | 250 | asfalt
15 | 238-239 | Pod Vápenkou | 300 | 50.94 | C-47 | C- 3č | na 50,30 m: prasklé potrubí v místě napojení do šachty |  | vložka 0,5 m + napojení do šachty | 240 | asfalt
16 | 168-168A | Za Vápenkou | 300 | 32.18 | C-41 | C2-2č | na 30,44 m: prasklina nahoře, chybějící střep |  | vložka 0,5 m | 290 | asfalt
17 | 275-274 | Nad Soutokem | 300 | 7.11 | C3-2 | C3 | na 7,11 m: odbočka vpravo výřezem - přesazená |  | fréza + klobouk | 170 | asfalt
18 | 276-275 | Nad Soutokem | 300 | 27.8 | C3-3 | C3 | na 18,13 m: odbočka vlevo výřezem - praskliny |  | fréza + klobouk + vložka | 170 | asfalt
19 | 277-276 | Nad Soutokem | 300 | 30.75 | C3-4 | C3 | na 7,11 m: odbočka vpravo výřezem - přesazená + praskliny |  | fréza + klobouk + vložka | 170 | asfalt
0