## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {49ec11f5-353f-4b6c-804c-9e4f928ecfce}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2026/017 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výměna vodovodu - Dolní Jirčany | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 4. 6. 2026 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2026/017
| Stavba: | [6 empty] | Výměna vodovodu - Dolní Jirčany
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 4. 6. 2026
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {49ec11f5-353f-4b6c-804c-9e4f928ecfce} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01 |  |  |  | Výměna vodovodu - Etapa 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9df56b0a-e26d-4ca5-8b95-c0bd43d4aca1} | {49ec11f5-353f-4b6c-804c-9e4f928ecfce} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2cd9c4a0-f676-41bb-b6fa-1aeb274180cf} | {49ec11f5-353f-4b6c-804c-9e4f928ecfce} | 2

## SO01 - Výměna vodovodu - ...
{9df56b0a-e26d-4ca5-8b95-c0bd43d4aca1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna vodovodu - Dolní Jirčany
Objekt:
SO01 - Výměna vodovodu - Etapa 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 6. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna vodovodu - Dolní Jirčany
Objekt:
SO01 - Výměna vodovodu - Etapa 2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 6. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna vodovodu - Dolní Jirčany
Objekt:
SO01 - Výměna vodovodu - Etapa 2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 6. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5327 |  | 12.32 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5327 |  | 12.32 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.82923 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1151012R | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min po celou dobu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139498400
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min po celou dobu výstavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: čerpání vody po celou dobu výstavby včetně pohotovosti čerpací soustavy | [14 empty] | P | 2
2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.02952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132369754
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "CETIN" 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 129001105R | Ruční výkop kolem stávajících sítí | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120138290
| PP |  | Ruční výkop kolem stávajících sítí | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ruční výkop kolem stávajících sítí, svislé ruční přemístění, zpětný ruční zásyp | [14 empty] | P | 2
4 | K | 132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 380.8 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553668910
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 280*0,8*1,7 |  | 380.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 952 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.79968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392319979
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 280*1,7*2 |  | 952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 952 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801735801
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 739.2 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188173021
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přemístění na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkem hloubení" 380,8 |  | 380.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 380.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpět na zásyp v zeleném" 266,56 |  | 266.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 266.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezistaveništní doprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp štěrkopísek" 91,84 |  | 91.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 91.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 739.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 114.24 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823131582
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přemístění na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" 22,4 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp" 91,84 |  | 91.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 472.64 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176482072
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | nakládání na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkem hloubení" 380,8 |  | 380.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezistaveništní doprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp štěrkopísek" 91,84 |  | 91.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 472.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 228.48 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497373141
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uložení na skládce" 114,24 |  | 114.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 114,24*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 228.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 495.04 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716266586
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přemístění na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkem hloubení" 380,8 |  | 380.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení na skládce" 114,24 |  | 114.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 495.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 266.56 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1955712719
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "celkem hloubení" 380,8 |  | 380.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet lože" -22,4 |  | -22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet obsyp" -91,84 |  | -91.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 266.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174251109 | Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně | m3 | 266.56 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581249043
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174251109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpět na zásyp v zeleném" 266,56 |  | 266.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 91.84 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074227593
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 280*0,8*(0,11+0,3) |  | 91.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 183.68 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510131318
| PP |  | štěrkopísek netříděný | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nesoudržný, nesedavý, vhodný obsypový materiál - štěrkopísek max. zrno 50 mm, bez ostrohranných částic. Včetně dopravy materiálu na stavbu z lomu ze vzdálenosti 50 km, dále staveništní a vnitrostaveništní přesuny hmot včetně nakládání na mezideponii. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 91,84*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 183.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 224 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245764642
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 280*0,8 |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3248 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 211571121 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým | m3 | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094554248
| PP |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211571121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bude fakturováno dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 280*0,2*0,2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.3248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307385340
| PP |  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bude fakturováno dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.028685 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382135144
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: frakce <16 mm Včetně dopravy materiálu na stavbu z lomu, dále staveništní a vnitrostaveništní přesuny hmot včetně nakládání na mezideponii | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 280*0,8*0,1 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 452323131 | Podkladní bloky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.162 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46127536
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452323131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šoupě" 0,3*0,3*0,3*6 |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.028685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087746302
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452353111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šoupě" 0,3*0,3*4*6 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967704172
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452353112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šoupě" 0,3*0,3*4*6 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 23.04 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142754918
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ŠD tl.400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,4*0,8*2 |  | 23.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3499 |  | 12.32 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 12.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092203649
| PP |  | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/850311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž a bourání stávajícího litinového potrubí, včetně rozpojení, řezání, manipulace s vybouraným materiálem, nakládky, odvozu a ekologické likvidace nebo uložení odpadu. Bude fakturováno dle skutečnosti. | [14 empty] | P | 2
25 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1185686803
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/857262122 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 55253641 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466887318
| PP |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80 | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968504823
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/857264122 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | 55253516 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317597542
| PP |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565170653
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871251141 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | 28613550 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm | m | 284.2 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.90376 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578070451
| PP |  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 280*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 284.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 877251101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422862666
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 28614898_R | elektrooblouk 13° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539689510
| PP |  | elektrooblouk 13° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm | [14 empty] | PP | 2
33 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.03384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958489597
| PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 87845444R | Spojovací materiál | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1389019439
| PP |  | Spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, matice nerez A4), dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách v souladu s technickými podmínkami investora. | [14 empty] | P | 2
35 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840606285
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891241112 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053725148
| PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | [14 empty] | PP | 2
37 | M | 42291034 | souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00654 | 0.00654 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142095826
| PP |  | souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 891249951 | Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.00176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125378262
| PP |  | Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891249951 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | M | 31951003 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970419527
| PP |  | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731621228
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891261112 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378998117
| PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | [14 empty] | PP | 2
42 | M | 42291035 | souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 100mm Rd 1,3-1,8m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00654 | 0.01962 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342170768
| PP |  | souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 100mm Rd 1,3-1,8m | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 891261222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621374332
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891261222 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 42210106 | kolo ruční pro DN 100 D 300mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446794802
| PP |  | kolo ruční pro DN 100 D 300mm | [14 empty] | PP | 2
45 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157934295
| PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 891265321 | Montáž zpětných klapek DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00166 | 0.00166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879226531
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891265321 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | M | 42283044 | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865804073
| PP |  | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 100 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 891269951 | Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.0088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093131201
| PP |  | Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891269951 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | M | 31951004 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541347669
| PP |  | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100 | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446873312
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892271111 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870420289
| PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892273122 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 899121102 | Osazení poklopů uličních plastových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558802031
| PP |  | Osazení poklopů uličních s pevným rámem plastových šoupátkových | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899121102 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | 56230633 | poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0276 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078258631
| PP |  | poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem | [14 empty] | PP | 2
54 | M | 56230636 | deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406985644
| PP |  | deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 294 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.05586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1680852698
| PP |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 280*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 294 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.02646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440579052
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: modrá barva, šíře 300mm, nápis VODOVOD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 280*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 899722115_R | Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče | m | 294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -942944585
| PP |  | Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 899724_R | Kontrola ovladatelnosti armatur | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73993416
| PP |  | Kontrola ovladatelnosti armatur | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bude provedena kontrola ovladatelnosti armatur, kterou se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů, vzdušníků, výpustí a armaturních šachet. Kontrolu ovladatelnosti provádí výhradně zaměstnanci příslušného provozního střediska budoucího provozovatele. Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před hydranty otevřena). Kontrolou se prověřuje funkčnost armatury - uzavírání šoupátka, ovladatelnost hydrantu včetně osazení nástavce a stav poklopů. Osazení hydrantu a vřetena šoupátka v poklopu (víčko poklopu nesmí ležet na vřetenu a dolní hrana čtyřhranu nesmí být níže, než dolní část poklopu. Osazení vřetene šoupat, případně uzavíracích ventilů na přípojkách musí být min. 12 cm pod víčko z důvodů umísťování měřící techniky. Pokud toto není možné, je třeba po 50 m vždy takové místo zřídit jako měřící. Usazení poklopu - víčko musí jít snadno otevřít a musí být připevněno k tělesu poklopu (čepem), nesmí být znečištěno asfaltem či zeminou. Zhotovitel vyzve TDI ke kontrole funkčnosti všech uzávěrů a také výškového osazení těchto poklopů před provedením konečné finální asfaltové vrstvy (po provedení podkladní vrstvy komunikace). | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.533 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592321440
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{2cd9c4a0-f676-41bb-b6fa-1aeb274180cf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna vodovodu - Dolní Jirčany
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 6. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna vodovodu - Dolní Jirčany
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 6. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| vrn4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna vodovodu - Dolní Jirčany
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 6. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01113400_R | Laboratorní rozbor zeminy a stavební sutě před uložením na skládkce | kmpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1081244436
| PP |  | Laboratorní rozbor zeminy a stavební sutě před uložením na skládkce | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/01113400_R | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 0121030R04 | Vytyčení stavby | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1653829422
| PP |  | Vytyčení stavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 012303000 | Zeměměřičské práce při provádění stavby | kmpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 500662160
| PP |  | Zeměměřičské práce při provádění stavby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [14 empty] | P | 2
4 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | kmpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1120300090
| PP |  | Geodetické měření skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1542941059
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). | [14 empty] | P | 2
6 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | kmpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1123535170
| PP |  | Pasportizace objektu před započetím prací | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pasportizace a monitoringu studní | [14 empty] | P | 2
7 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kmpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -530169527
| PP |  | Kompletační a koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 0321030RA1 | Vybudování zařízení staveniště | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023832104
| PP |  | Vybudování zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. | [14 empty] | P | 2
9 | K | 0351030R | Provoz zařízení staveniště | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488842479
| PP |  | Provoz zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště celé stavby, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Čištění komunikací, zamětání komunikací - dle potřeby stavby a aktuálního stavu, minimálně však 1x za 3 dny. Průběžná výsprava komunikací, dosypání kynety štěrkodrtí po celou dobu výstavby. | [14 empty] | P | 2
10 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kmpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1297934856
| PP |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [14 empty] | P | 2
11 | K | 07402R | Koordinační činnost | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2006633469
| PP |  | Koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby vlivem ztížených podmínek stavby na úzkých cestách staveniště. Koordinace průjezdnosti na místní komunikaci včetně zajištění případných objížděk, zajištění provizorní komunikace a její odstranění po konci stavby včetně uvedení pozemků do původního stavu. | [14 empty] | P | 2
| D | vrn4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 043154000 | Zkoušky hutnicí | kmpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1852734037
| PP |  | Zkoušky hutnicí | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 091110_R | Laboratorní rozbor pitné vody | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179664467
| PP |  | Laboratorní rozbor pitné vody | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Provedení laboratorního rozboru pitné vody v akreditované laboratoři, včetně odběru vzorku, dopravy do laboratoře a vyhodnocení dle platné legislativy. | [14 empty] | P | 2